Slika 1
Meja med omrežjem in inštalacijami
 PO
        omrežje inštalacije

---
Slika 2
Način označevanja razdelilnih sistemov
črka:
povezava nevtralne točke
napajalnega transformatorja
2. črka:
povezava izpostavljenih
prevodnih delov
L1
L2
L3
◦ ◦ ◦
porabnik
1.črka 2. črka

---
Slika 3
TN-C - sistem
 C ... combined:
 nevtralna in zaščitna
 funkcija je združena v
 enem vodniku (PEN)
T ... terre:
neposredna povezava
z zemljo v eni točki
(nevtralna točka
transformatorja)
L1
L2
L3
  PEN
◦ ◦ ◦
porabnik
Ro

---
Slika 4
TN-S - sistem
 S separated:
 nevtralna in zaščitna
 funkcija je izvedena z ločenima
 vodnikoma
T terre:
neposredna povezava
z zemljo v eni točki
(nevtralna točka
transformatorja)
L1
L2
L3
N
PE
◦ ◦ ◦ ◦
porabnik
Ro

---
Slika 5
TT - sistem
T ... neposredna električna
povezava izpostavljenih
prevodnih delov z zemljo,
neodvisno od ozemljitve katerekoli
točke napajalnega sistema
T ... terre:
neposredna povezava
z zemljo v eni točki
(nevtralna točka
transformatorja)
L1
L2
L3
N
PE
◦ ◦ ◦ ◦
Ro
RA

---
Slika 6
IT - sistem
T ... neposredna električna
povezava izpostavljenih
prevodnih delov z zemljo,
neodvisno od ozemljitve katerekoli
točke napajalnega sistema
I ... isolated: vsi vodniki pod
napetostjo (vključno N vodnik)
so izolirani glede na zemljo ali
pa je ena točka transformatorja
povezana z zemljo preko
impedance (I)
L1
L2
L3
PE
◦ ◦ ◦
RA

---
Osnovni pojmi in definicije
Osnovni pojmi in definicije
IZPOSTAVLJENI PREVODNI DEL je prevodni del električne opreme, ki se ga je mogoče dotakniti in ni pod napetostjo, razen, če pride do okvare. Ta del pogosto imenujemo okrov, ohišje, masa.
TUJI PREVODNI DEL je prevodni del, ki ni del električne inštalacije, a lahko prenaša potencial, navadno zemeljski (kovinske cevi centralnega ogrevanja, prezračevalnega sistema, vodovodne cevi, jekleni deli zgradb).
NEPOSREDNI DOTIK je dotik ljudi ali živali z deli pod napetostjo.
POSREDNI DOTIK je dotik ljudi ali živali z izpostavljenimi prevodnimi deli, ki so prišli pod napetost zaradi okvare.
ELEKTRIČNI UDAR je patofiziološki učinek električnega toka, ki prehaja skozi človeško ali živalsko telo.
OZEMLJILO je prevodni del ali skupina prevodnih delov, ki so v zemlji in tako zagotavljajo trajen električni stik z njo.

---
STIK Z IZPOSTAVLJENIM PREVODNIM DELOM (OHIŠJEM) nastane, če napaka povzroči vodljivo zvezo med izpostavljenim prevodnim delom in delom pod napetostjo (npr. poškodba izolacije vodnika, če dovodni kabel pri uvodu v napravo ni zaščiten z izolirno uvodnico) - 1
KRATKI STIK nastane, če obstaja vodljiva zveza med vodnikoma pod napetostjo - 2
STIK MED VODNIKI nastane, če nastane zaradi napake vodljiva zveza med dvema vodnikoma, ki sta med obratovanjem pod napetostjo - 3
ZEMELJSKI STIK nastane, če nastane zaradi napake vodljiva zveza med foaznim vodnikom in ozemljenim delom – 4
NAZIVNA NAPETOST (Un) je napetost, s katero je označeno omrežje in na katero se nanašajo nekatere obratovalne karakteristike.
OKVARNA NAPETOST (Uf) je napetost, ki se pojavi pri okvari izolacije med izpostavljenimi prevodnimi deli in zemljo, kjer pomeni:
      - Uc ... napetost dotika
      - Us ... padec napetosti na upornosti tal (Rs) in
      - UA... padec napetosti na ozemljitveni upornosti (RA) izpostavljenih prevodnih delov
        inštalacije
        in je vsota le teh: Uf = Uc + Us + UA,

---
Vrste stikov
Vrste stikov
L1
L2
L3
N
2
4
3
1
M
M
1 - stik med vodniki
2 - kratki stik
3 - stik z izpostavljenim prevodnim delom
4 - zemeljski stik

---
NAPETOST DOTIKA (Uc) je napetost, ki se pojavi pri okvari izolacije med hkrati dostopnimi deli.
PRIČAKOVANA NAPETOST DOTIKA (Ut) je tista najvišja napetost dotika, ki se pojavi pri okvari, zanemarljive impedance v električni inštalaciji. Pojavi se lahko med izpostavljenim prevodnim delom in stojiščem (zemljo) in se sestoji iz napetosti dotika (Uc) in padca napetosti v tleh in obutvi (Us):
        Ut = Uc + Us
  Za minimiziranje napetosti dotika in zmanjšanje nevarnega vpliva na človeka je potrebno povečati padec napetosti v tleh in obutvi (uporaba električarskih čevljev)
  Napetost dotika zmanjšamo tudi s povečanjem prehodne upornosti rok (suhe roke, uporaba izolirnih rokavic)
DOVOLJENA NAPETOST DOTIKA (UL) je tista najvišja vrednost napetosti dotika, ki se sme vzdrževati neomejen čas pri določenih pogojih zunanjih vplivov.
NAZIVNI TOK (In) je tok, ki teče skozi napravo pri normalnem obratovanju oz. obremenitvi.
OKVARNI TOK (Id) je tok, ki ga povzroči poškodba izolacije ali njena premostitev. Če izolacija, ki ločuje dva dela pod napetostjo, poči in se v reži nabere vodljiva plast (npr. kovinski prah), teče na tem mestu okvarni tok.

---
UHAJAVI (ODVODNI) TOK (II) je tok, ki v normalnem obratovanju teče skozi izolacijo v zemljo ali v tuje prevodne dele in ima lahko kapacitivno komponento (npr. pri uporabi kondenzatorjev za odpravo motenj)
KRATKOSTIČNI TOK (Ik) je tok kratkega stika (to je povezave dveh točk tokokroga prek zanemarljive impedance), ki je večji od nazivnega in nastane zaradi okvare ali nepravilnega povezovanja v električnem tokokrogu.
GLAVNI TOKOKROG tvori električna oprema, vključena v tokokrog, ki je namenjen za prenos električne energije (npr. pri elektromotorskem pogonu tvorijo glavni tokokrog vodniki oz. naprave, ki povezujejo vir energije s priključnimi sponkami elektromotorja.
POMOŽNI TOKOKROG tvori električna oprema, vključena v tokokrog, ki je namenjen za krmiljenje, meritve, signalizacijo, reguliranje, obdelavo podatkov, ...

---
ORGANIZACIJE ZA STANDARDIZACIJO
        ISO International Organization for Standardization
        Mednarodna organizacija za standardizacijo
        IEC International Electrotechnical Commision
        Mednarodna elektrotehniška komisija
        CEN European Committee for Standardization
        *Evropski komite za standardizacijo
        CENELEC European Committee for Electrotechnical
        Standardization * v elektrotehniki
        ETSI European Telecommunication Standards
        Institut
        Evropski telekomunikacijski inštitut za
        SIST standardizacijo
        ANSI
        DIN
        IEEE
        ...
MEDNARODNE
EVROPSKE
NACIONALNE

---
Slika 18
Inštalacija z običajnimi razdelilnimi in montažnimi razvodnicami

---
Slika 19
Inštalacija s stropnimi razdelilnimi dozami
Slika 19
Inštalacija s stropnimi razdelilnimi dozami

---
Slika 20
Inštalacija z univerzalnimi razdelilnimi dozami
Slika 20
Inštalacija z univerzalnimi razdelilnimi dozami

---
Slika 21
Inštalacija z razdelilno omarico
Slika 21
Inštalacija z razdelilno omarico

---
Slika 22
Nadometna inštalacija v kotih in stenskih letvah
Slika 22
Nadometna inštalacija v kotih in stenskih letvah
..
..
..
..
..
..
..
..
..

---
Slika 23
Talna inštalacija
Slika 23
Talna inštalacija

---
Slika 24
Enofazni trivodni sistem, ki izhaja iz trifaznega petvodnega sistema
L1
L2
L3
N
PE
  L N PE

---
Slika 25
Inštalacijsko vezje z enopolnimi stikali
VEZALNA SHEMA IZVEDBENA SHEMA INŠTALACIJSKI NAČRT
 L1 PE N
L
○
N

---
Slika 26
Inštalacijsko vezje z enopolnimi stikali
VEZALNA SHEMA IZVEDBENA SHEMA INŠTALACIJSKI NAČRT
 L1 PE N
L1
○
  1 x 100 W
  1 x 60 W
N

---
Slika 26
Inštalacijsko vezje z enopolnimi stikali
VEZALNA SHEMA IZVEDBENA SHEMA INŠTALACIJSKI NAČRT
 L1 PE N
L1
○
  1 x 100 W
  1 x 60 W
N

---
Slika 26
Inštalacijsko vezje z enopolnimi stikali
VEZALNA SHEMA IZVEDBENA SHEMA INŠTALACIJSKI NAČRT
 L1 PE N
L1
○
  1 x 100 W
  1 x 60 W
N

---
Slika 30
Prerez varovalnega vložka
Slika 30
Prerez varovalnega vložka
1
2
3
4
1. indikator
2. zgornji kontakt
3. votlo keramično telo
4. taljivi element
5. žica indikatorja
6. polnilo: kremenčev pesek
7. spodnji kontakt
5
6
7

---
 Slika 33
Krmiljenje kontaktorja s tipkali
L1
L2
L3
S0
S0 ... izklopna tipka
S1 ... vklopna tipka
F1
S1
K
F2
Motor

---
 Slika 34
Krmiljenje kontaktorja s stikalom
L1
L2
L3
S2 ... stikalo za vklop in izklop
S3 ... tipka za deblokado
F1
S2
K
S3
F2
Motor

---
Slika 35
Principialna vezava FI zaščitnega stikala
Slika 35
Principialna vezava FI zaščitnega stikala
    L1 L2 L3 N
   1 - sprožnik
    L1 L2 L3 N
   2 – seštevalni tokovni
   transformator

---
Slika 36
Principialna vezava DI zaščitnega stikala, odvisnega od omrežne napetosti s pomožnim oscilatorjem
    L1 L2 L3 N
   1 - sprožnik
   2 - seštevalni tokovni
        transformor
   3 - ojačevalnik
   4 – pomožni oscilator
   1
   4
   2
   3
    L1 L2 L3 N

---
Tabela 3
Tabela 3
Varuje se: Se ne sme varovati oz. ni potrebno varovati:
- potrošniki se priključujejo - ne varujemo vodnikov za obratno ozemljitev
  na nivojni obroč podstavka
na začetku neozemljenega vodnika - ne sme se varovati nevtralni vodnik pri večfaznih
pri spremembi prereza vodnika vodnikih
na odcepih, če je prerez odcepa manjši - pri enofaznih vodnikih se le ta ne varuje, če je drugačne
        barve kot fazni vodnik (če je enake pa se varuje,
        ozemljitev N vodniku je tedaj prepovedana)
glavne varovalke, praviloma za stikalom, - pri spremembi prereza ali pri odcepu manjšega prereza
   nezaščitene varovalke za stikalom ni treba varovati:
na dostopnem mestu, po možnosti a) varovalka varuje tudi manjši prerez
  centralizirano b) če je odcep krajši od 3 m
pri nadzemnih hišnih priključkih na začetku
  odcepa (redkeje) ali takoj po vhodu v zgradbo
  (bolj običajno)
pred porabnikom s spremenljivo jakostjo toka - neposredno ni treba varovati: odcepov nadzemnih
        vodov, odcepov kablov v zemlji, vodnikov v razdelilnih
        napravah
pri vzporednih vodih v skupnem dovodu - ne smemom varovati, če bi zaradi stalitve varovalke
        nastala škoda.