Letna priprava

Program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

Predmet: ELEKTROTEHNIKA IN ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

Literatura:

1. I. Ravnikar: Električne inštalacije
2. I. Ravnikar: Meritve na električnih inštalacijah in ozemljitvah
3. B. Lilija: Projektiranje električnih inštalacij

KAZALO

      stran
1. RAZSVETLJAVA ...........................................................................................
	1.1 OSNOVE RAZSVETLJAVE ..................................................................
	1.2 SVETLOBNO TEHNIČNE VELIČINE IN ENOTE .................................
	1.3 FOTOMETRIJA ....................................................................................
	1.4 NASTANEK UMETNE SVETLOBE ......................................................
2.	ELEKTRIČNI SVETLOBNI VIRI Z ŽARILNO NITKO ..................................
	ŽARNICE Z ŽARILNO NITKO ..............................................................
	2.2 HALOGENSKE ŽARNICE.....................................................................
3.	SVETLOBNI VIRI NA RAZELEKTRENJE V PLINIH-SIJALKE ....................
	3.1 SPLOŠNO O SIJALKAH .......................................................................
	3.2 FLUORESCENČNE SIJALKE ...............................................................
	3.2.1 Fluorescenčne sijalke - vezave
	3.3 NATRIJEVE NIZKOTLAČNE SIJALKE .................................................
	3.4 VISOKOTLAČNE ŽIVOSREBRNE SIJALKE ....... ................................
	3.5 METALHALOGENIDNE SIJALKE ........................................................
	3.6 VISOKOTLAČNE NATRIJEVE SIJALKE ..............................................
4.	VRSTE RAZSVETLJAVE ..............................................................................
	4.1 VRSTE-NAČINI RAZVETLJAVE ...........................................................
5.	SVETILKE ......................................................................................................
	5.1 ELEMENTI SVETILK ............................................................................
	5.2 RAZDELITEV SEVTILK ........................................................................
	5.3 SVETLOBNOTEHNIČNE KARAKTERISTIKE SVETILK ......................
	5.3.1 Porazdelitev svetlobnega toka svetilk .........................................
	5.3.2 Porazdelitev svetilnosti svetilk ....................................................
	5.3.3 Polarni diagram ...........................................................................
	5.4 RAZDELITEV SVETILK GLEDE NA MESTO UPORABE ....................
	5.4.1 Svetilke za notranjo uporabo ......................................................
	5.4.2 Svetilke za zunanjo uporabo .......................................................
	5.5 ZAŠČITA SVETILK ...............................................................................
6.	NOTRANJA RAZSVETLJAVA ......................................................................
	6.1 FAKTORJI KVALITETE NOTRANJE RAZSVETLJAVE .......................
	6.2 SVETLOBNOTEHNIČNI RAČUNI NOTRANJE RAZSVETLJAVE .......
	6.3 RAČUNALNIŠKO PROJEKTIRANJE RAZSVETLJAVE .......................
7.	ZUNANJA RAZSVETLJAVA .........................................................................
	7.1 DELITEV ZUNANJE RAZSVETLJAVE .................................................
	7.2 VZDRŽEVANJE ZUNANJE RAZSVETLJAVE ......................................
	7.3 IZRAČUN ZUNANJE RAZSVETLJAVE ................................................
8.	IZVEDBA ENERGETSKIH INŠTALACIJ .......................................................
	8.1 PRIKLJUČEK NA ZUNANJE OMREŽJE ..............................................
	8.2 STIKALNI BLOKI ..................................................................................
	8.3 INŠTALACIJE V STANOVANJSKIH ZGRADBAH ...............................
	8.4 INŠTALACIJE V KOPALNICAH ...........................................................
	8.5 INŠTALACIJE V POSLOVNIH PROSTORIH .......................................
	8.6 INŠTALACIJE V INDUSTRIJI ...............................................................
	8.7 INŠTALACIJE V OBJEKTIH S SPECIFIČNIMI POGOJI ......................
	8.8 INŠTALACIJE NA GRADBIŠČU ...........................................................
	8.9 INŠTALACIJE V KMETIJSTVU ............................................................
	8.10 INŠTALACIJE V POŽARNO OGROŽENIH PROSTORIH ....................
	8.11 INŠTALACIJE V EKSPLOZIJSKO OGROŽENIH PROSTORIH ...........
	8.12 TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE .............................................
	8.13 TELEKOMUNIKACIJSKE NAPRAVE ...................................................
	8.14 INTELIGENTNE INŠTALACIJE ...........................................................
9.	DIMENZIONIRANJE VODNIKOV ZA NOTRANJE INŠTALACIJE ...............
	SPLOŠNO O DIMENZIONIRANJU INŠTALACIJE ..............................
	TERMIČNO DIMENZIONIRANJE ........................................................
	ELEKTRIČNO DIMENZIONIRANJE ....................................................
	MEHANSKO DIMENZIONIRANJE .......................................................
	DIMENZIONIRANJE GLEDE NA GOSPODARNOST .........................
10.	PROJEKTIRANJE IN IZVEDBA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ .....................
	10.1 SPLOŠNO O ZGO .................................................................................
	10.2 SPLOŠNO O PROJEKNI DOKUMEENTACIJI ......................................
	10.3 PROJEKTNA IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ........................................................................................
11.	TEHNIČNI IZRAČUN PRI PROJEKTIRANJU ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
	11.1 PRIKAZ IZRAČUNA ..............................................................................
	11.2 PRIKAZ IZRAČUNA ZA INŠTALACIJO ZA RAZSVETLJAVO ..............
	11.3 PRIKAZ IZRAČUNA ZA INŠTALACIJO ZA MOČ ..................................
	11.4 PRIKAZ IZRAČUNA ZA NOTRANJO RAZSVETLJAVO .......................
	11.5 PRIKAZ IZRAČUNA ZA STRELOVODNO ZAŠČITO ............................
	11.6 RAČUNALNIŠKI PROGRAM .................................................................
12.	KONTROLE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ ....................................................
	12.1 SPLOŠNO O POSTOPKIH IN NAČINIH KONTROLE ..........................
	12.2 PREVERJANJE S PREGLEDI ..............................................................
	12.3 PRESKUSI IN MERITVE .......................................................................
13.	MERITVE NA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH .............................................
	13.1 SPLOŠNO O MERITVAH .......................................................................
	13.2 IZBIRA NŠTRUMENTOV ........................................................................
	13.3 VREDNOTENJE MERILNIH REZULTATOV ..........................................
	13.4 VARNOST PRED ELEKTRIČNIM TOKOM ............................................
	13.5 MERJENJE OZEMLJITVENE UPORNOST OZEMLJIL .......................
	13.6 MERJENJE SPECIFIČNE UPORNOSTI ZEMLJE ...............................
	MERJENJE NEPREKINJENOSTI GLAVNEGA ZAŠČITNEGA / VOODNIKA ...........................................................................................
	MERJENJE DODATNEGA NEPREKINJENOSTI DODATNEGA / VODNIKA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV .......................................
	13.9 MERJENJE IZOLACIJSKE UPORNOSTI .............................................
	13.10 PRESKUS ZAŠČITE Z ELEKTRIČNO LOČITVIJO TOKOKROGOV ...
	13.11 MERJENJE IMPEDANCE OKVARJENE ZANKE .................................
	13.12 MERJENJE IMPEDANCE KRATKOSTIČNE ZANKE ...........................
	13.13 PREVERJANJE DELOVANJA NAPRAV NA DIFERENČN TOK ..........
14.	DOKUMENTACIJA ZA TEHNIČNI PREGLED .............................................
	14.1 SPLOŠNO O DOKUMENTACIJI .........................................................
	14.2 MERILNI PROTOKOLI IN IZJAVE .......................................................

1. RAZSVETLJAVA

  1. OSNOVE RAZSVETLJAVE

Svetlobni viri so lahko naravni in umetni.

Pretežni del človekovega stika z okoljem je vzpostavljen z videnjem. Poleg funkcije posrednika informacij vpliva svetloba tudi na človekove življenjske funkcije.

Umetna svetloba nadomešča dnevno (naravno) svetlobo.

Pri načrtovanju razsvetljave mora biti zagotovljena:
- zadostna osvetljenost,
- enakomernost,
- ustrezna kontrastnost,
- ustrezna in pravilna senčnost,
- ustrezna barva,
- omejevanje bleščanja in
- ekonomičnost.

  1. SVETLOBNO TEHNIČNE VELIČINE IN ENOTE

Svetloba je elektromagnetno valovanje, ki zajema različne valovne dolžine (od 400 do 760 nm)

V tabeli 1 so podani intervali valovnih dolžin posameznih barv.

        Tabela 1:

BARVA	valovna dolžina (nm)
vijoličasta	400-430
modra	430-480
modrozelenkata	480-505
zelena	505-530
zelenorumena	530-560
rumena	560-590
oranžna	590-620
rdeča	620-760

Spekter vidnega sevanja

Oko ni enakomerno občutljivo na svetlobo vseh valovnih dolžin. Najobčutljivejše je na zelenorumeno svetlobo valovne dolžine 555 nm.

Na sliki 1 je prikazana relativna občutljivost očesa za opazovanje pri dnevni svetlobi in v mraku (črtkana krivulja). Pri dnevni svetlobi je oko najobčutljivejše za svetlobo valovne dolžine 555 nm, v mraku pa okoli 506 nm.

        V1(ג)
        V(ג)

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

        0 400 450 500 550 600 650 700 750
        vijoličasta modra zelena rumena oranžna rdeča ג (nm)

Barvna temperatura svetlobe

Barvno temperaturo svetlobe dobimo tako, da barvo svetlobe nekega vira primerjamo z barvo črnega sevala in dnevno svetlobo. Na sliki 2 je prikazana primerjava barv svetlobnih virov.
FC BARVA

 ---- FC BARVA DNEVNE SVETLOBE

----- FC BELA BARVA
-
-----FC TOPLO BELA BARVA
 ---- ŽARNICA S KOV. NITKO V VAKUMU
    PLAMEN SVEČE

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

NARAVNA SVETLOBA K UMETNA SVETLOBA

ENOLIČNO PREKRITO
NEBO

SONCE V ZENITU

        2h

Za merjenje svetlobe oz. primerjanje svetil in njihovih učinkov, uporabljamo določene osnovne veličine in enote:
- svetlobni tok (lm ... lumen)
- svetilnost (cd ... candela)
- osvetljenost (lx ... lux)
- svetlost (cd/m2)

Merjenje veličin, ki jih dogovorno vrednotimo po vidnih vtisih, katere povzroča vidno sevanje (svetloba), poimenujemo fotometrija.

  1. FOTOMETRIJA

Ker je človeško oko različno občutljivo na svetlosti različnih valovnih dolžin, uporabljamo v tehniki razsvetljave fiziološke svetlobne enote, ki se od energijskih (fizikalnih)svetlobnih enot razlikujejo za določen faktor, katerega velikost je odvisna od valovne dolžine.

Svetlobni tok

..................................................................
.................................
....................................................................................
1.4 NASTANEK UMETNE SVETLOBE ......................................................