OPORNIKI IN KONZOLE

      Oporniki so jekleni nosilci okrogle ali pravokotne oblike, vroče pocinkani, s pomočjo katerih pritrjujemo izolatorje na konzole oz. lesene drogove.

Delimo jih po:
- obliki (ravne, krive)
- glede na višino napetosti (NN izolatorje, VN podporne izolatorje)
- glede na velikost mehanske obremenitve ( tip F – od 800 do 6200 N)
- glede na način pritrjevanja (E – za direktno uvijanje v les, F - z metričnim navojem)

      Konzole so jekleni nosilci oz. armiranobetonski pri betonskih stebrih. Jeklene konzole morajo biti korozijsko zaščitene.

Konzole delimo:

po načinu pritrjevanja:
- na lesen ali betonski drog
- v zid
- na obstoječe konzole

po funkciji so lahko:
- nosilne
- razbremenilne
- kotne
- odcepne

Leseni drogovi

Uporabljajo se za napetosti nad 35kV.
Prednosti: enostavna obdelava lesa, enostavna montaža, dobre in električne lastnosti
Slabosti: gori, gnije, vlaga
Oblike: enojni-Idrog, dvojni ali A-drog, H-drog

Betonski drogovi

Za napetosti do 110kV. Izdelujejo jih tovarniško ali na samem mestu montaže.
Oblike: cevne – I profil
Prednosti: dobre mehanske lastnosti, življenska doba do 50let, negorljivost
Slabosti: transport, teža, se lomijo

Jekleni drogovi

Uporabljajo se za omrežja od 35 do 400kV, kjer so zahtevane večje višine montaže preko 100m.
Oblike: cevasti ( napolnjeni z betonom), paličaste oblike
Stebre moramo dodatno zaščititi pred korozijo.

Zaščita lesenih drogov
Glede na življensko dobo drogov so najbolj ugodnejši: akacija, smreka, kostanj.
Z zaščito drogov podaljšamo življensko dobo za cca 10 let.
Osnovna zaščita drogov: - impregnacija ( katram + olje)
        - injektiranje
Dodatna zaščita lesenih drogov je dvig drogov nad zemljo.
Samonosilni Kabeljski snop ( SKS )
Sestavljen je iz aluminija.
Snop tvorijo Al/Cu vodniki, uporabljamo prereze od 16 do 70 mm2.
R1,R2 služijo za zunanjo razsvetljavo, vse žile so črne barve, nevtralni vodnik ne sme imeti nobene oznake.
Prednosti: večja varnost pred napetostjo dotika, ni potreben golosek, estetski videz, lažja montaža, uporaba nižjih drogov.

Samonosilni kabelj ( SK)
Tudi ta kabelj je namenjen za polaganje nad zemljo.
Uporabljamo ga predvsem za hišne priključke.
Vodniki so iz Al in Cu preseka od 10 do 50 mm2, izolirani s PVC maso.
Žile so med sabo zalite v plašč, kjer je vgrajena nosilna jeklena vrv premera 5mm.
Izdelujejo se ga do dolžine 500m.